# Климатическое исполнение У — описание и расшифровка

ГОСТ 15150-69

Расшифровка климатического исполнения У:

- У — умеренный климатический район.

Далее рассмотрим категории размещения для климатического исполнения У.

## У1 — категория размещения 1

Категория размещения 1 предусматривает эксплуатацию на открытом воздухе с воздействием любых атмосферных факторов (дождь, ливень, снег, пыль при сильном ветре).

Рабочая температура для У1:

- минимальная — минус 45 С°;

- максимальная — плюс 40 С°.

Предельная рабочая температура для У1:

- минимальная — минус 50 С°;

- максимальная — плюс 45 С°.

Относительная влажность для У1:

- среднегодовая — 75% при 15 С°;

- максимальная — 100% при 25 С°.

## У2 — категория размещения 2

Категория размещения 2 предусматривает эксплуатацию под навесом (защита от вертикальных струй воды, допускается обрызгивание, попадание пыли, снега).

Рабочая температура для У2:

- минимальная — минус 45 С°;

- максимальная — плюс 40 С°.

Предельная рабочая температура для У2:

- минимальная — минус 50 С°;

- максимальная — плюс 45 С°.

Относительная влажность для У2:

- среднегодовая — 75% при 15 С°;

- максимальная — 100% при 25 С°.

## У3 — категория размещения 3

Категория размещения 3 предусматривает эксплуатацию в крытых помещениях без регулирования температурных условий с естественной вентиляцией (температура практически не отличается от уличной, нет брызг и струй воды, незначительное количество пыли).

Рабочая температура для У3:

- минимальная — минус 45 С°;

- максимальная — плюс 40 С°.

Предельная рабочая температура для У3:

- минимальная — минус 50 С°;

- максимальная — плюс 45 С°.

Относительная влажность для У3:

- среднегодовая — 75% при 15 С°;

- максимальная — 98% при 25 С°.

## У4 — категория размещения 4

Категория размещения 4 предусматривает эксплуатацию в крытых помещениях с отоплением и с искусственной вентиляцией (регулирование температурных условий, нет низких температур, низкая концентрация пыли).

## У5 — категория размещения 5

Категория размещения 5 предусматривает работу во влажных ограниченных пространствах без отопления и вентиляции, при наличии воды либо конденсата (например, шахты, корабельные трюмы, подвалы).

Рабочая температура для У5:

- минимальная — минус 5 С°;

- максимальная — плюс 35 С°.

Предельная рабочая температура для У5:

- минимальная — минус 5 С°;

- максимальная — плюс 35 С°.

Относительная влажность для У5:

- среднегодовая — 90% при 15 С°;

- максимальная — 100% при 25 С°.