Климатическое исполнение М — описание и расшифровка
ГОСТ 15150-69
Расшифровка климатического исполнения М:
· М — морской умеренно-холодный климатический район.

Далее рассмотрим категории размещения для климатического исполнения М.
М1 — категория размещения 1
Категория размещения 1 предусматривает эксплуатацию на открытом воздухе с воздействием любых атмосферных факторов (дождь, ливень, снег, пыль при сильном ветре).
Рабочая температура для М1:
· минимальная — минус 40 С°;
· максимальная — плюс 40 С°.
Предельная рабочая температура для М1:
· минимальная — минус 40 С°;
· максимальная — плюс 45 С°.
Относительная влажность для М1:
· среднегодовая — 80% при 22 С°;
· максимальная — 100% при 25 С°.

М2 — категория размещения 2
Категория размещения 2 предусматривает эксплуатацию под навесом (защита от вертикальных струй воды, допускается обрызгивание, попадание пыли, снега).
Рабочая температура для М2:
· минимальная — минус 40 С°;
· максимальная — плюс 40 С°.
Предельная рабочая температура для М2:
· минимальная — минус 40 С°;
· максимальная — плюс 45 С°.
Относительная влажность для М2:
· среднегодовая — 80% при 22 С°;
· максимальная — 100% при 25 С°.

М3 — категория размещения 3
Категория размещения 3 предусматривает эксплуатацию в крытых помещениях без регулирования температурных условий с естественной вентиляцией (температура практически не отличается от уличной, нет брызг и струй воды, незначительное количество пыли).

М4 — категория размещения 4
Категория размещения 4 предусматривает эксплуатацию в крытых помещениях с отоплением и с искусственной вентиляцией (регулирование температурных условий, нет низких температур, низкая концентрация пыли).
Рабочая температура для М4:
· минимальная — минус 10 С°;
· максимальная — плюс 40 С°.
Предельная рабочая температура для М4:
· минимальная — минус 10 С°;
· максимальная — плюс 40 С°.
Относительная влажность для М4:
· среднегодовая — 75% при 22 С°;
· максимальная — 98% при 25 С°.
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М5 — категория размещения 5
Категория размещения 5 предусматривает работу во влажных ограниченных пространствах без отопления и вентиляции, при наличии воды либо конденсата (например, шахты, корабельные трюмы, подвалы).

