# Климатическое исполнение Т — описание и расшифровка

ГОСТ 15150-69

Расшифровка климатического исполнения Т:

- Т — тропический климатический район.

Далее рассмотрим категории размещения для климатического исполнения Т.

## Т1 — категория размещения 1

Категория размещения 1 предусматривает эксплуатацию на открытом воздухе с воздействием любых атмосферных факторов (дождь, ливень, снег, пыль при сильном ветре).

Рабочая температура для Т1:

- минимальная — минус 10 С°;

- максимальная — плюс 50 С°.

Предельная рабочая температура для Т1:

- минимальная — минус 10 С°;

- максимальная — плюс 60 С°.

Относительная влажность для Т1:

- среднегодовая — 80% при 27 С°;

- максимальная — 100% при 35 С°.

## Т2 — категория размещения 2

Категория размещения 2 предусматривает эксплуатацию под навесом (защита от вертикальных струй воды, допускается обрызгивание, попадание пыли, снега).

Рабочая температура для Т2:

- минимальная — минус 10 С°;

- максимальная — плюс 50 С°.

Предельная рабочая температура для Т2:

- минимальная — минус 10 С°;

- максимальная — плюс 60 С°.

Относительная влажность для Т2:

- среднегодовая — 80% при 27 С°;

- максимальная — 100% при 35 С°.

## Т3 — категория размещения 3

Категория размещения 3 предусматривает эксплуатацию в крытых помещениях без регулирования температурных условий с естественной вентиляцией (температура практически не отличается от уличной, нет брызг и струй воды, незначительное количество пыли).

Рабочая температура для Т3:

- минимальная — минус 10 С°;

- максимальная — плюс 50 С°.

Предельная рабочая температура для Т3:

- минимальная — минус 10 С°;

- максимальная — плюс 60 С°.

Относительная влажность для Т3:

- среднегодовая — 75% при 27 С°;

- максимальная — 98% при 35 С°.

## Т4 — категория размещения 4

Категория размещения 4 предусматривает эксплуатацию в крытых помещениях с отоплением и с искусственной вентиляцией (регулирование температурных условий, нет низких температур, низкая концентрация пыли).

## Т5 — категория размещения 5

Категория размещения 5 предусматривает работу во влажных ограниченных пространствах без отопления и вентиляции, при наличии воды либо конденсата (например, шахты, корабельные трюмы, подвалы).

Рабочая температура для Т5:

- минимальная — плюс 1 С°;

- максимальная — плюс 35 С°.

Предельная рабочая температура для Т5:

- минимальная — плюс 1 С°;

- максимальная — плюс 35 С°.

Относительная влажность для Т5:

- среднегодовая — 80% при 27 С°;

- максимальная — 100% при 35 С°.